## VH
Теплотехнические характеристики Varmann VH400
Скорость вращения вентилятора, % |  | 100% |  | 90% |  | 80% |  | 60% |  | 40%
Скорость вращения, об/мин |  | 1350 |  | 1215 |  | 1080 |  | 810 |  | 540
Расход воздуха, м3/час |  | 1240 |  | 1116 |  | 992 |  | 744 |  | 496
Температура теплоносителя (°С) | Температура в помещении (°С) | Q, кВт | tLA, °C | Q, кВт | tLA, °C | Q, кВт | tLA, °C | Q, кВт | tLA, °C | Q, кВт | tLA, °C
75/65 | -5 | 15.5 | 29 | 14.1 | 30 | 12.8 | 30 | 10.1 | 32 | 7.3 | 36
| 0 | 14.4 | 32 | 13.1 | 33 | 11.9 | 33 | 9.4 | 35 | 6.8 | 38
| 5 | 13.3 | 35 | 12.2 | 36 | 11 | 36 | 8.7 | 38 | 6.3 | 41
| 10 | 12.2 | 38 | 11.2 | 39 | 10.1 | 39 | 8 | 41 | 5.8 | 44
| 15 | 11.2 | 41 | 10.2 | 41 | 9.2 | 42 | 7.3 | 43 | 5.3 | 46
| 20 | 10.1 | 44 | 9.2 | 44 | 8.3 | 45 | 6.6 | 46 | 4.8 | 48
90/70 | -5 | 17.2 | 33 | 15.7 | 34 | 14.2 | 34 | 11.2 | 36 | 8.2 | 40
| 0 | 16.1 | 36 | 14.7 | 37 | 13.3 | 37 | 10.5 | 39 | 7.7 | 43
| 5 | 15.1 | 39 | 13.8 | 40 | 12.4 | 40 | 9.8 | 42 | 7.2 | 46
| 10 | 14 | 42 | 12.8 | 43 | 11.5 | 43 | 9.1 | 45 | 6.6 | 48
| 15 | 12.9 | 45 | 11.8 | 46 | 10.7 | 46 | 8.4 | 48 | 6.1 | 51
| 20 | 11.8 | 48 | 10.8 | 48 | 9.8 | 49 | 7.7 | 50 | 5.6 | 53
100/80 | -5 | 19.4 | 38 | 17.7 | 38 | 16 | 39 | 12.6 | 41 | 9.2 | 46
| 0 | 18.3 | 41 | 16.7 | 42 | 15.1 | 42 | 11.9 | 44 | 8.7 | 49
| 5 | 17.2 | 44 | 15.7 | 45 | 14.2 | 45 | 11.2 | 47 | 8.2 | 51
| 10 | 16.1 | 47 | 14.7 | 48 | 13.3 | 48 | 10.5 | 50 | 7.7 | 54
| 15 | 15.1 | 50 | 13.8 | 51 | 12.4 | 51 | 9.8 | 53 | 7.2 | 57
| 20 | 15.1 | 50 | 13.8 | 51 | 12.4 | 51 | 9.8 | 53 | 7.2 | 57
Дальность струи (м), при вертикальном расположении тепловентилятора с воздухоразделяющим модулем:
стандартные жалюзи |  | 19 |  | 17 |  | 15 |  | 11 |  | 6
индукционные жалюзи |  | 14 |  | 12 |  | 11 |  | 8 |  | 5
Дальность струи (м), при горизонтальном расположении тепловентилятора с воздухоразделяющим модулем:
стандартные жалюзи |  | 5 |  | 4.3 |  | 3.6 |  | 2.2 |  | 0.8
индукционные жалюзи |  | 7.3 |  | 6.5 |  | 5.8 |  | 4.3 |  | 2.8
жалюзи с двухсторонним воздухораспределением |  | 6.3 |  | 5.5 |  | 4.8 |  | 3.3 |  | 1.8
жалюзи с четырехсторонним воздухораспределением |  | 5 |  | 4.3 |  | 3.6 |  | 2.2 |  | 0.8
Уровень звукового давления, дБ(А) (измерен на расстоянии 5м от тепловентилятора при настенном монтаже) |  | 45 |  | 41 |  | 36 |  | 29 |  | 25
Мощность вентилятора, Вт |  | 90
Напряжение питания, В |  | ~220В, 50 Гц
Потребляемый ток, А |  | 0.42
Стоимость Varmann VH400 (€)
Тип | Полное наименование | [7 empty] | Стоимость, €
VHLI 400 | Тепловентилятор с воздухораздающим модулем в виде индукционных жалюзи. | [7 empty] | 387
VHLS 400 | Тепловентилятор с воздухораздающим модулем в виде односторонних жалюзи. | [7 empty] | 359
VHLT 400 | Тепловентилятор с воздухораздающим модулем в виде двухсторонних жалюзи. | [7 empty] | 359
VHLF 400 | Тепловентилятор с воздухораздающим модулем в виде четырехсторонних жалюзи. | [7 empty] | 378
VHNC 400 | Тепловентилятор с сопловым модулем в виде конуса. | [7 empty] | 368
VHNS 400 | Тепловентилятор с косым соплвоым модулем в виде конуса. | [7 empty] | 368
VHNW 400 | Тепловентилятор с прямым сопловым модулем в виде конуса. | [7 empty] | 368
401101 | Консоль настенного монтажа тепловентилятора в вертикальном положении. | [7 empty] | 37
401201 | Консоль настенного монтажа тепловентилятора в горизонтальном положении. | [7 empty] | 58
Теплотехнические характеристики Varmann VH500
Скорость вращения вентилятора, % |  | 100% |  | 90% |  | 80% |  | 60% |  | 40%
Скорость вращения, об/мин |  | 1350 |  | 1215 |  | 1080 |  | 810 |  | 540
Расход воздуха, м3/час |  | 2290 |  | 2061 |  | 1832 |  | 1374 |  | 916
Температура теплоносителя (°С) | Температура в помещении (°С) | Q, кВт | tLA, °C | Q, кВт | tLA, °C | Q, кВт | tLA, °C | Q, кВт | tLA, °C | Q, кВт | tLA, °C
75/65 | -5 | 24.7 | 24 | 22.5 | 25 | 20.3 | 25 | 16 | 27 | 11.7 | 30
| 0 | 22.9 | 28 | 20.9 | 28 | 18.9 | 29 | 14.9 | 30 | 10.9 | 33
| 5 | 21.2 | 31 | 19.4 | 31 | 17.5 | 32 | 13.8 | 33 | 10.1 | 36
| 10 | 19.5 | 34 | 17.8 | 35 | 16.1 | 35 | 12.7 | 36 | 9.3 | 39
| 15 | 17.8 | 38 | 16.3 | 38 | 14.7 | 38 | 11.6 | 39 | 8.5 | 42
| 20 | 16.1 | 41 | 14.7 | 41 | 13.3 | 41 | 10.5 | 42 | 7.6 | 45
90/70 | -5 | 27.4 | 28 | 25 | 28 | 22.6 | 29 | 17.8 | 31 | 13 | 34
| 0 | 25.7 | 31 | 23.5 | 32 | 21.2 | 32 | 16.7 | 34 | 12.2 | 37
| 5 | 24 | 35 | 21.9 | 35 | 19.8 | 35 | 15.6 | 37 | 11.4 | 40
| 10 | 22.3 | 38 | 20.4 | 38 | 18.4 | 39 | 14.5 | 40 | 10.6 | 43
| 15 | 20.6 | 41 | 18.8 | 41 | 17 | 42 | 13.4 | 43 | 9.8 | 46
| 20 | 18.9 | 44 | 17.2 | 45 | 15.6 | 45 | 12.3 | 46 | 9 | 49
100/80 | -5 | 30.9 | 28 | 25 | 28 | 22.6 | 29 | 17.8 | 31 | 13 | 34
| 0 | 29.1 | 31 | 23.5 | 32 | 21.2 | 32 | 16.7 | 34 | 12.2 | 37
| 5 | 27.4 | 35 | 21.9 | 35 | 19.8 | 35 | 15.6 | 37 | 11.4 | 40
| 10 | 25.7 | 38 | 20.4 | 38 | 18.4 | 39 | 14.5 | 40 | 10.6 | 43
| 15 | 24 | 41 | 18.8 | 41 | 17 | 42 | 13.4 | 43 | 9.8 | 46
| 20 | 22.3 | 44 | 17.2 | 45 | 15.6 | 45 | 12.3 | 46 | 9 | 49
Дальность струи (м), при вертикальном расположении тепловентилятора с воздухоразделяющим модулем:
стандартные жалюзи |  | 22 |  | 18 |  | 14 |  | 9 |  | 6
индукционные жалюзи |  | 16 |  | 13 |  | 11 |  | 7 |  | 5
Дальность струи (м), при горизонтальном расположении тепловентилятора с воздухоразделяющим модулем:
стандартные жалюзи |  | 5.1 |  | 4.3 |  | 3.6 |  | 2.5 |  | 1.8
индукционные жалюзи |  | 7.7 |  | 6.2 |  | 5.1 |  | 3.4 |  | 2.3
жалюзи с двухсторонним воздухораспределением |  | 11.8 |  | 9.5 |  | 7.7 |  | 5 |  | 3.3
жалюзи с четырехсторонним воздухораспределением |  | 6 |  | 4.9 |  | 4 |  | 2.7 |  | 1.8
Дальность струи (м), при горизонтальном расположении тепловентилятора с воздухоразделяющим модулем в виде сопла:
стандартные жалюзи |  | 8.8 |  | 7.1 |  | 5.7 |  | 3.7 |  | 2.4
Уровень звукового давления, дБ(А) (измерен на расстоянии 5м от тепловентилятора при настенном монтаже) |  | 53 |  | 46 |  | 41 |  | 35 |  | 31
Мощность вентилятора, Вт |  | 420
Напряжение питания, В |  | ~220В, 50 Гц
Потребляемый ток, А |  | 0.9
Стоимость Varmann VH500 (€)
Тип | Полное наименование | [7 empty] | Стоимость, €
VHLI 500 | Тепловентилятор с воздухораздающим модулем в виде индукционных жалюзи. | [7 empty] | 462
VHLS 500 | Тепловентилятор с воздухораздающим модулем в виде односторонних жалюзи. | [7 empty] | 434
VHLT 500 | Тепловентилятор с воздухораздающим модулем в виде двухсторонних жалюзи. | [7 empty] | 434
VHLF 500 | Тепловентилятор с воздухораздающим модулем в виде четырехсторонних жалюзи. | [7 empty] | 453
VHNC 500 | Тепловентилятор с сопловым модулем в виде конуса. | [7 empty] | 444
VHNS 500 | Тепловентилятор с косым соплвоым модулем в виде конуса. | [7 empty] | 444
VHNW 500 | Тепловентилятор с прямым сопловым модулем в виде конуса. | [7 empty] | 444
401102 | Консоль настенного монтажа тепловентилятора в вертикальном положении. | [7 empty] | 41
401202 | Консоль настенного монтажа тепловентилятора в горизонтальном положении. | [7 empty] | 64
Теплотехнические характеристики Varmann VH600
Скорость вращения вентилятора, % |  | 100% |  | 90% |  | 80% |  | 60% |  | 40%
Скорость вращения, об/мин |  | 1330 |  | 1197 |  | 1064 |  | 798 |  | 532
Расход воздуха, м3/час |  | 4230 |  | 3807 |  | 3384 |  | 2538 |  | 1692
Температура теплоносителя (°С) | Температура в помещении (°С) | Q, кВт | tLA, °C | Q, кВт | tLA, °C | Q, кВт | tLA, °C | Q, кВт | tLA, °C | Q, кВт | tLA, °C
75/65 | -5 | 45.2 | 24 | 41.2 | 25 | 37.3 | 25 | 29.4 | 27 | 21.5 | 30
| 0 | 42 | 28 | 38.4 | 28 | 34.7 | 28 | 27.3 | 30 | 20 | 33
| 5 | 38.9 | 31 | 35.5 | 31 | 32.1 | 32 | 25.3 | 33 | 18.5 | 36
| 10 | 35.8 | 34 | 32.7 | 35 | 29.5 | 35 | 23.2 | 36 | 17 | 39
| 15 | 32.6 | 37 | 29.8 | 38 | 26.9 | 38 | 21.2 | 39 | 15.5 | 42
| 20 | 29.5 | 41 | 26.9 | 41 | 24.3 | 41 | 19.2 | 42 | 14 | 44
90/70 | -5 | 50.3 | 28 | 45.9 | 28 | 41.5 | 29 | 32.7 | 30 | 23.9 | 34
| 0 | 47.1 | 31 | 43 | 31 | 38.9 | 32 | 30.6 | 34 | 22.4 | 37
| 5 | 44 | 34 | 40.2 | 35 | 36.3 | 35 | 28.6 | 37 | 20.9 | 40
| 10 | 40.9 | 38 | 37.3 | 38 | 33.7 | 38 | 26.6 | 40 | 19.4 | 43
| 15 | 37.7 | 41 | 34.4 | 41 | 31.1 | 42 | 24.5 | 43 | 17.9 | 46
| 20 | 34,6, | 44 | 31.6 | 44 | 28.5 | 45 | 22.5 | 46 | 16.4 | 49
100/80 | -5 | 56.5 | 32 | 51.6 | 32 | 46.6 | 33 | 36.7 | 35 | 26.9 | 38
| 0 | 53.4 | 35 | 48.7 | 36 | 44.1 | 36 | 34.7 | 38 | 25.4 | 42
| 5 | 50.3 | 38 | 45.9 | 39 | 41.5 | 40 | 32.7 | 41 | 23.9 | 45
| 10 | 47.1 | 42 | 43 | 42 | 38.9 | 43 | 30.6 | 44 | 22.4 | 48
| 15 | 44 | 45 | 40.2 | 46 | 36.3 | 46 | 28.6 | 48 | 20.9 | 51
| 20 | 40.9 | 48 | 37.3 | 49 | 33.7 | 49 | 26.6 | 51 | 19.4 | 54
Дальность струи (м), при вертикальном расположении тепловентилятора с воздухоразделяющим модулем:
стандартные жалюзи |  | 35 |  | 30 |  | 24 |  | 17 |  | 12
индукционные жалюзи |  | 27 |  | 23 |  | 18 |  | 13 |  | 9
Дальность струи (м), при горизонтальном расположении тепловентилятора с воздухоразделяющим модулем:
стандартные жалюзи |  | 5.6 |  | 4.8 |  | 4.1 |  | 3 |  | 2.2
индукционные жалюзи |  | 9.6 |  | 7.9 |  | 6.5 |  | 4.5 |  | 3.1
жалюзи с двухсторонним воздухораспределением |  | 20.2 |  | 16.6 |  | 13.7 |  | 9.2 |  | 6.2
жалюзи с четырехсторонним воздухораспределением |  | 10.7 |  | 8.7 |  | 7.1 |  | 4.7 |  | 3.2
Дальность струи (м), при горизонтальном расположении тепловентилятора с воздухоразделяющим модулем в виде сопла:
стандартные жалюзи |  | 10.7 |  | 8.7 |  | 7.1 |  | 4.7 |  | 3.2
Уровень звукового давления, дБ(А) (измерен на расстоянии 5м от тепловентилятора при настенном монтаже) |  | 58 |  | 52 |  | 45 |  | 39 |  | 34
Мощность вентилятора, Вт |  | 450
Напряжение питания, В |  | ~220В, 50 Гц
Потребляемый ток, А |  | 2
Стоимость Varmann VH600 (€)
Тип | Полное наименование | [7 empty] | Стоимость, €
VHLI 600 | Тепловентилятор с воздухораздающим модулем в виде индукционных жалюзи. | [7 empty] | 621
VHLS 600 | Тепловентилятор с воздухораздающим модулем в виде односторонних жалюзи. | [7 empty] | 588
VHLT 600 | Тепловентилятор с воздухораздающим модулем в виде двухсторонних жалюзи. | [7 empty] | 588
VHLF 600 | Тепловентилятор с воздухораздающим модулем в виде четырехсторонних жалюзи. | [7 empty] | 606
VHNC 600 | Тепловентилятор с сопловым модулем в виде конуса. | [7 empty] | 600
VHNS 600 | Тепловентилятор с косым соплвоым модулем в виде конуса. | [7 empty] | 600
VHNW 600 | Тепловентилятор с прямым сопловым модулем в виде конуса. | [7 empty] | 600
401103 | Консоль настенного монтажа тепловентилятора в вертикальном положении. | [7 empty] | 46
401203 | Консоль настенного монтажа тепловентилятора в горизонтальном положении. | [7 empty] | 70
Теплотехнические характеристики Varmann VH700
Скорость вращения вентилятора, % |  | 100% |  | 90% |  | 80% |  | 60% |  | 40%
Скорость вращения, об/мин |  | 1330 |  | 1197 |  | 1064 |  | 798 |  | 532
Расход воздуха, м3/час |  | 4230 |  | 3807 |  | 3384 |  | 2538 |  | 1692
Температура теплоносителя (°С) | Температура в помещении (°С) | Q, кВт | tLA, °C | Q, кВт | tLA, °C | Q, кВт | tLA, °C | Q, кВт | tLA, °C | Q, кВт | tLA, °C
75/65 | -5 | 64.5 | 27 | 58.9 | 27 | 53.2 | 28 | 41.9 | 29 | 30.6 | 33
| 0 | 60 | 30 | 54.8 | 30 | 49.5 | 31 | 39 | 33 | 28.5 | 36
| 5 | 55.5 | 33 | 50.7 | 34 | 45.8 | 34 | 36.1 | 36 | 26.4 | 38
| 10 | 51 | 36 | 46.6 | 37 | 42.1 | 37 | 33.2 | 38 | 24.2 | 41
| 15 | 46.6 | 39 | 42.5 | 40 | 38.4 | 40 | 30.3 | 41 | 22.1 | 44
| 20 | 42.1 | 42 | 38.4 | 43 | 34.7 | 43 | 27.4 | 44 | 20 | 46
90/70 | -5 | 71.7 | 30 | 65.5 | 31 | 59.2 | 32 | 46.6 | 33 | 34.1 | 37
| 0 | 67.3 | 34 | 61.4 | 34 | 55.5 | 35 | 43.7 | 36 | 31.9 | 40
| 5 | 62.8 | 37 | 57.3 | 37 | 51.8 | 38 | 40.8 | 40 | 29.8 | 43
| 10 | 58.3 | 40 | 53.2 | 40 | 48.1 | 41 | 37.9 | 43 | 27.7 | 46
| 15 | 53.8 | 43 | 49.2 | 44 | 44.4 | 44 | 35 | 45 | 25.6 | 48
| 20 | 49.4 | 46 | 45.1 | 47 | 40.7 | 47 | 32.1 | 48 | 23.4 | 51
100/80 | -5 | 80.7 | 35 | 73.7 | 35 | 66.6 | 36 | 52.4 | 38 | 38.3 | 42
| 0 | 76.2 | 38 | 69.6 | 39 | 62.9 | 39 | 49.5 | 41 | 36.2 | 45
| 5 | 71.7 | 41 | 65.5 | 42 | 59.2 | 43 | 46.6 | 44 | 34.1 | 48
| 10 | 67.3 | 45 | 61.4 | 45 | 55.5 | 46 | 43.7 | 48 | 31.9 | 51
| 15 | 62.8 | 48 | 57.3 | 48 | 51.8 | 49 | 40.8 | 51 | 29.8 | 54
| 20 | 58.3 | 51 | 53.2 | 51 | 48.1 | 52 | 37.9 | 53 | 27.7 | 57
Дальность струи (м), при вертикальном расположении тепловентилятора с воздухоразделяющим модулем:
стандартные жалюзи |  | 36 |  | 27 |  | 19 |  | 13 |  | 11
индукционные жалюзи |  | 27 |  | 21 |  | 14 |  | 10 |  | 8
Дальность струи (м), при горизонтальном расположении тепловентилятора с воздухоразделяющим модулем:
стандартные жалюзи |  | 6.1 |  | 4.3 |  | 3.1 |  | 1.5 |  | 0.8
индукционные жалюзи |  | 9.5 |  | 6.9 |  | 5 |  | 2.6 |  | 1.4
жалюзи с двухсторонним воздухораспределением |  | 20.9 |  | 14.9 |  | 10.7 |  | 5.5 |  | 2.8
жалюзи с четырехсторонним воздухораспределением |  | 11.6 |  | 8.4 |  | 6 |  | 3.2 |  | 1.6
Дальность струи (м), при горизонтальном расположении тепловентилятора с воздухоразделяющим модулем в виде сопла:
стандартные жалюзи |  | 9.9 |  | 8.9 |  | 8 |  | 6.5 |  | 5.3
Уровень звукового давления, дБ(А) (измерен на расстоянии 5м от тепловентилятора при настенном монтаже) |  | 53 |  | 45 |  | 37 |  | 33 |  | 29
Мощность вентилятора, Вт |  | 750
Напряжение питания, В |  | ~220В, 50 Гц
Потребляемый ток, А |  | 3.5
Стоимость Varmann VH700 (€)
Тип | Полное наименование | [7 empty] | Стоимость, €
VHLI 700 | Тепловентилятор с воздухораздающим модулем в виде индукционных жалюзи. | [7 empty] | 790
VHLS 700 | Тепловентилятор с воздухораздающим модулем в виде односторонних жалюзи. | [7 empty] | 754
VHLT 700 | Тепловентилятор с воздухораздающим модулем в виде двухсторонних жалюзи. | [7 empty] | 754
VHLF 700 | Тепловентилятор с воздухораздающим модулем в виде четырехсторонних жалюзи. | [7 empty] | 777
VHNC 700 | Тепловентилятор с сопловым модулем в виде конуса. | [7 empty] | 765
VHNS 700 | Тепловентилятор с косым соплвоым модулем в виде конуса. | [7 empty] | 765
VHNW 700 | Тепловентилятор с прямым сопловым модулем в виде конуса. | [7 empty] | 765
401104 | Консоль настенного монтажа тепловентилятора в вертикальном положении. | [7 empty] | 50
401204 | Консоль настенного монтажа тепловентилятора в горизонтальном положении. | [7 empty] | 75
* Q,кВт- тепловая мощность тепловентилятора
* tLA,°С - температура воздуха на выходе из теплообменика тепловентилятора
* Данные по длине струи выходящего воздуха из воздухоразделяющего модуля тепловентилятора являются приближенными величинами и указаны для перепада температуры воздуха между комнатной и температуры на выходе из теплообменника в 20°С.
* Стоимость указана для тепловентилятора, окрашенного в RAL9007(серый металлик). В случае заказа окраски тепловентилятора в другой цвет по RAL наценка составляет 15%.
* Q,кВт- тепловая мощность тепловентилятора
* tLA,°С - температура воздуха на выходе из теплообменика тепловентилятора
* Данные по длине струи выходящего воздуха из воздухоразделяющего модуля тепловентилятора являются приближенными величинами и указаны для перепада температуры воздуха между комнатной и температуры на выходе из теплообменника в 20°С.
* Стоимость указана для тепловентилятора, окрашенного в RAL9007(серый металлик). В случае заказа окраски тепловентилятора в другой цвет по RAL наценка составляет 15%.
* Q,кВт- тепловая мощность тепловентилятора
* tLA,°С - температура воздуха на выходе из теплообменика тепловентилятора
* Данные по длине струи выходящего воздуха из воздухоразделяющего модуля тепловентилятора являются приближенными величинами и указаны для перепада температуры воздуха между комнатной и температуры на выходе из теплообменника в 20°С.
* Стоимость указана для тепловентилятора, окрашенного в RAL9007(серый металлик). В случае заказа окраски тепловентилятора в другой цвет по RAL наценка составляет 15%.
* Q,кВт- тепловая мощность тепловентилятора
* tLA,°С - температура воздуха на выходе из теплообменика тепловентилятора
* Данные по длине струи выходящего воздуха из воздухоразделяющего модуля тепловентилятора являются приближенными величинами и указаны для перепада температуры воздуха между комнатной и температуры на выходе из теплообменника в 20°С.
* Стоимость указана для тепловентилятора, окрашенного в RAL9007(серый металлик). В случае заказа окраски тепловентилятора в другой цвет по RAL наценка составляет 15%.
Тепловентиляторы водяного отопления VH.
Описание
Тепловентиляторы Varmann VH представляют собой прибор для воздушного отопления помещений косвенного нагрева, состоящий из осевого вентилятора, медно-алюминиевого теплообменника, корпуса, воздухораспределительного модуля и системы регулирвания Vartronic. В зависимости от поставленной задачи воздухораспределения в помещении тепловентилятор может комплектоваться воздухораспределительным модулем в виде индукционных жалюзи, односторонних, двухсторонних или четырехсторонних стандартных жалюзи, стандартного, косого или прямого конуса. Конструкция корпуса выполнена без видимых болтовых, винтовых и заклепочных соединений, при этом тепловентилятор легко разбирается для чистки и обслуживания. Замена воздухораздающего модуля осуществляется также легко и быстро без использования дополнительного оборудования.
Тепловентиляторы Varmann VH предназначены для обогрева заводских и складских помещений, гаражей, спортивных залов, супермаркетов и торговых центров. Могут применяться для отопления теплиц и больших жилых помещений, используемых в хозяйских нуждах. На низких скоростях вращения тепловентиляторы можно использовать в помещениях с низкими потолками.
Для помещений с низкими потолками или низким потолочным размещением тепловентилятора рекомендуется использовать двухсторонние или четырехсторонние жалюзи. При размещении тепловентиляторов на большой высоте рекомендуется использовать воздухораспределительный модуль в виде конуса, также для использования тепловентилятора в качестве тепловой завесы-воздухораспределительный модуль в виде косого или прямого конуса.
В базовый комплект поставки тепловентилятора Varmann VH входит интеллектуальная система управления Vartronic скоростью вращения вентилятора, управления сервоприводом клапана подающей линии. Регулятор позволяет плавно изменять температуру в помещении как в ручном режиме, так и в режиме автоматического регулирования, контролируя температуру выходящего нагретого воздуха. Возможно подключение настенного регулятора для дистанционного управления, при этом на один регулятор можно подключить в сеть неограниченное количество тепловентиляторов, управлять по протоколу RS485, подключать к системе "умный дом".
Эксплуатационные данные
Рекомендуется эксплуатация в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С, избыточным давлением теплоносителя до 16 бар, испытательным давлением 25 бар.
Типоразмеры
Выпускаются в 4-х типоразмерах: по ширине и высоте 480 мм (VH400), 580 мм (VH500), 680 мм (VH600), 780 мм (VH700).
Цвет корпуса по RAL, по умолчанию RAL9007 (серый металлик).
111020, Россия, Москва, Боровая ул., 7/4
телефон/факс (495) 234 77 47, (495) 234 77 48
info@varmann.ru, www.varmann.ru